PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO NA SERWEROWNIĘ Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa

INWESTOR: Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy oraz Biblioteka Główna województwa mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa

PROJEKTANT Bulanda, Mucha - ARCHITEKCI sp.z o.o. ul. Lipińska 4, 01-833 Warszawa; Tel.(0-22) 869 01 54; Fax:(0 -22) 5610151; e-mail: pracownia@bimarch.pl NIP 118-13-50-542 Sąd Rejestrowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy; KRS: 0000108918

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. ARCHITEKTURA

mgr inż. Andrzej Bulanda   St-656/86

2. PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INST. GASZENIA GAZEM

mgr inż. Janusz Królak  St-129/80

WARSZAWA  marzec 2007

1.  ARCHITEKTURA

1.1. Część rysunkowa - spis treści:

BP-M-1.1.  Rzut serwerowni     skala 1:50

BP-M-1.2.  Przekrój A-A           skala 1:50

BP-M-1.3.  Rzut sufitu i rozmieszczenie oświetlenia w serwerowni

1.2. Część opisowa

- Pomieszczenie serwerowni o powierzchni 27,16m2 znajdować się będzie  na parterze istniejącego ośmiokondygnacyjnego budynku magazynowego. Pomieszczenie to dotychczas było użytkowane jako magazyn książek . Projektowana serwerownia obsługiwać będzie bibliotekę. Budynek magazynu jest częścią zespołu Biblioteki Publicznej m.st. Warszwy oraz Biblioteki Głównej woj. Mazowieckiego.

- Wyposażenie serwerowni obejmuje:

- instalacje wentylacyjną nawiewno – wywiewną  wg załączonego opracowania branżowego

- klimatyzatory typu Split wg załączonego opracowania branżowego

- instalację gaszenia gazem  wg załączonego opracowania branżowego

- instalacje elektryczne i urządzenia technologiczne do pracy serwerowni  wg odrębnego

opracowania

- pomieszczenie wyposażone będzie w podniesioną podłogę, sufit podwieszony -  jest

to w zakresie wykonawcy wyłonionego w przetargu.

- Wymagania  zamawiającego leżące po stronie wykonawcy wg załącznika nr 1 do SIWZ (216-1/UE06) :

- Wysokość pomieszczenia w świetle od warstw wykończeniowych = 260 cm

- Podłoga podniesiona:

- podłoga podniesiona płytowa o wysokości 3cm

- punktowe obciążenie na stropie do  5 (KN) powinno zostać rozłożone na 1m² podłogi

- klasyfikacja ogniowa A1 - materiał niepalny

- izolacyjność akustyczna równa 17 (dB)

- certyfikat zgodności ICB

- klasa odporności ogniowej REI ( 60 min -  wraz ze stropem istniejącym )

- Sufit podwieszony płytowy z oświetleniem:

- wysokość do uzgodnienia z wykonawcą

- oświetlenie zgodne z zamieszczonym na rysunku BP-M-1.3.

- klasyfikacja ogniowa A1 – materiał niepalny

- certyfikat zgodności ICB

- klasa odporności ogniowej REI ( 60 min -  wraz ze stropem istniejącym) – system zakwalifikowany jako bariera ogniowa

- typ zastosowanego materiału o wysokiej dźwiękochłonności, izolacyjności akustycznej do uzgodnienia z wykonawcą

4.   Zakres robót budowlanych objętych opracowaniem:

- wyburzenie  istniejących ścian ( wg rysunków)

- usunięcie istniejących drzwi

- wybudowanie nowych ścian z bloczków betonowych np. Ytong 11,5cm, tynk wewnętrzny

kategorii III ( trójwarstwowy) malowany farbą emulsyjną na kolor RAL 9010

- tynk na istniejących słupach uzupełniony malowany farbą emulsyjną na kolor RAL 9002

- montaż drzwi stalowych EI60. Drzwi standardu firmy Porta – bezprogowe, stalowe,

bezprzylgowe, fornirowane klon ( do akceptacji w nadzorze autorskim ), samozamykacze

wg standardu producenta. Klamki stalowe, matowe w standardzie firmy Haefele – 902,

92220, zamek z wkładką bębenkową firmy Haefele wg standardu producenta

współpracujący z systemem kontroli dostępu i systemem alarmowym.

- instalacja wentylacji i gaszenia gazem wg rysunków i opisu branżowego