WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

I Charakterystyka zbiorów przechowywanych w budynku magazynowym zbudowanym w 1954 r.

W magazynie przechowywane są zbiory działów: Druków Zwartych, Wydawnictw Periodycznych, Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii oraz Działu Starych Druków i Rękopisów.

Dział Druków Zwartych - zbiory tego działu stanowi ponad 600 000 woluminów, rozmieszczonych  na trzech piętrach magazynu tj. II, III, IV.  Księgozbiór ten składa się z wydanych w XIX, XX i XXI wieku druków polskich obejmujących wszystkie dziedziny wiedzy oraz dużego wyboru druków w językach obcych. Do Działu Druków Zwartych każdego roku przybywa ponad 17 000 woluminów. Zbiory z magazynu Druków Zwartych udostępniane są do wszystkich Czytelń oraz do Wypożyczalni. Rocznie z magazynu wydawanych jest ponad 33 000 woluminów.

Dział Wydawnictw Periodycznych - gromadzi czasopisma, kalendarze, informatory i sprawozdania wydane w Polsce od 1801 r. (ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw warszawskich) oraz czasopisma polonijne, a także wybrane periodyki zagraniczne. Zbiory są rozmieszczone na trzech piętrach magazynu, tj. V, VI, VIII. Obecnie stan zbiorów wynosi 296 000 woluminów.

Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii – zbiory są przechowywane na VII p. Są to  albumy, nuty, mapy, atlasy, ryciny, grafiki, pocztówki, fotografie oraz teki z wycinkami. Znaczną część zbiorów stanowią także dokumenty życia społecznego: plakaty, afisze, programy filmowe i teatralne oraz katalogi wystaw. Inną cenioną częścią zasobu Działu są muzykalia: nuty, śpiewniki, płyty analogowe i płyty CD.

Dział Starych Druków i Rękopisów - zbiory przechowywane są na VII p. Cały zbiór starych druków w zasobach Działu Starych Druków i Rękopisów pochodzi głównie z darów i obecnie liczy ponad 14 000 woluminów. Oprócz starych druków do zasobu Działu należy także zbiór rękopisów, który liczy sobie ponad 4 000 jednostek rękopiśmiennych.

II Pomieszczania do pracy

Na każdym piętrze magazynu powinno być stworzone miejsce do pracy ze zbiorami (praca zmianowa, od 4 do 5 osób na zmianie).

Piętro II - pomieszczenie z przeznaczeniem na przygotowanie zbiorów do udostępnienia i obsługę. W pomieszczeniu tym będą drukowane zamówienia od czytelników, zbiory będą kodowane i oklejane. Pomieszczenie powinno być wyposażone w biurka i stanowiska komputerowe oraz szafy do przechowywania materiałów.

Piętro III - pomieszczenie z przeznaczeniem na przygotowanie zbiorów do udostępnienia i obsługę. W pomieszczeniu tym będą drukowane zamówienia od czytelników, zbiory będą kodowane i oklejane. Pomieszczenie powinno być wyposażone w biurka i stanowiska komputerowe oraz szafy do przechowywania materiałów..

Piętro IV - pomieszczenie, w którym będą przepakowywane zbiory. Składowane tu również będą nowe opakowania ochronne (teczki, pudła, fastykuły), sukcesywnie wykorzystywane do zabezpieczania zbiorów. W pomieszczeniu tym będą pracowały dwie osoby. Wyposażone powinno być w: stoły robocze, szafy do magazynowania opakowań i przechowywania materiałów potrzebnych do pracy oraz stanowisko komputerowe z drukarką.

Piętro V - pomieszczenie, w którym będą przepakowywane zbiory. Składowane tu również będą nowe opakowania ochronne (teczki, pudła, fastykuły), sukcesywnie wykorzystywane do zabezpieczania zbiorów. W pomieszczeniu tym będą pracowały dwie osoby. Wyposażone powinno być w: stoły robocze, szafy do magazynowania opakowań i przechowywania materiałów potrzebnych do pracy oraz stanowisko komputerowe z drukarką.

Piętro VI – pomieszczenie z przeznaczeniem na przygotowanie zbiorów do udostępnienia i obsługę. W pomieszczeniu tym będą drukowane zamówienia od czytelników, zbiory będą kodowane i oklejane. Pomieszczenie powinno być wyposażone w biurka i stanowiska komputerowe oraz szafy do przechowywania materiałów..

III Wymagania dotyczące przechowywania zbiorów

Zabezpieczenie zbiorów - wszystkie wejścia do magazynu muszą być wyposażone w drzwi ppoż. z certyfikowanymi zamkami, z elektroniczną kontrolą dostępu i rejestracją wejść–wyjść, systemy ppoż., systemy telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu oraz urządzenia monitorujące warunki klimatyczne. Należy przewidzieć pomieszczenia magazynowe z dodatkowymi zabezpieczeniami elektronicznymi bądź mechanicznymi, stosownie do zagrożeń, do przechowywania zbiorów o szczególnej wartości np. wydzielona przestrzeń dla cymeliów. System wykrywania wycieków wody (tzw. alarm wodny) powinien być montowany w sytuacji uzasadnionego zagrożenia, wynikającego ze specyfiki danego pomieszczenia.

W magazynach, w celu ograniczenia możliwości powstania pożaru, powinny być zaprojektowane głównie instalacje niskoprądowe. Niezbędne jest takie rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, aby możliwe było odkurzenie wszystkich części magazynów za pomocą standardowego sprzętu przemysłowego.

Wszystkie instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi o najwyższych parametrach wytrzymałości, niepalnymi i odpornymi na uszkodzenia. Materiały izolacyjne w razie pożaru nie mogą wytwarzać dymu zawierającego szkodliwe substancje lotne ani sadzy.

Warunki klimatyczne w magazynie -  budynek magazynu powinien być wyposażony w scentralizowany system monitorowania warunków klimatycznych we wszystkich pomieszczeniach, w których są przechowywane zbiory. Odczyty z czujników temperatury i wilgotności powietrza powinny być dostępne na bieżąco w tych pomieszczeniach (w magazynach powinny być panele graficzne wyświetlające aktualne pomiary). System monitorowania warunków klimatycznych, z czujnikami umieszczonymi w centralnych punktach pomieszczeń, powinien być niezależny od systemu wentylacji lub klimatyzacji. Dane z czujników powinny być dostępne na bieżąco dla osób odpowiedzialnych za profilaktykę konserwatorską oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu wentylacji oraz klimatyzacji w budynku. Dane o klimacie w magazynach bibliotecznych powinny być archiwizowane. W magazynach powinna być utrzymana temperatura i wilgotność w dopuszczalnym zakresie według normy ISO 18934:2011 Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment dotyczącej kolekcji o charakterze mieszanym, zawierających zarówno archiwalia na papierze, jak i fotografie.

W magazynach bibliotecznych powinna być utrzymana odpowiednia jakość powietrza (czystość), zapewniona poprzez filtrację wpływającego i znajdującego się w obiekcie powietrza. Zaleca się zastosowanie rekomendacji BS PAS 198(2012) oraz ISO/TR 19815:2018. Klimat w magazynach, gdzie przechowywane są zbiory, powinien być jak najbardziej stabilny w krótkich okresach. Oznacza to, że w magazynie dopuszczalne są powolne roczne zmiany sezonowe temperatury i wilgotności powietrza, natomiast znaczne wahania tych parametrów w krótkich okresach (dobowe i tygodniowe) powinny być ograniczone. Przy projektowaniu systemu klimatyzacji i wentylacji priorytetem jest uzyskanie stabilnych warunków klimatycznych w magazynach oraz ustabilizowanie ilości wody zawartej w powietrzu i w przechowywanych materiałach. Maksymalne wartości temperatury powinny wynosić 18-21 st. C, a wilgotność względna powietrza RH nie powinna przekraczać 40-55%. Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności nie powinny przekraczać +/-5%.

W niektórych magazynach może być niezbędne dodatkowe regulowanie wilgotności powietrza. Nie należy jednak zakładać umieszczania lokalnych, przenośnych nawilżaczy powietrza. Niższa temperatura w wyznaczonych magazynach (np. materiałów audiowizualnych) powinna zostać zachowana z uwzględnieniem analizy ryzyka związanego np. z awarią urządzeń klimatyzacyjnych, potencjalnym użytkowaniem materiałów w warunkach klimatycznych znacznie odbiegających od warunków panujących w magazynach, częstotliwością wyjmowania materiałów z magazynu. Przy wejściach do magazynów o specjalnym przeznaczeniu (np. do przechowywania materiałów audiowizualnych) – z korytarza lub innych pomieszczeń o warunkach klimatycznych innych niż utrzymywanych w magazynie – można rozważyć zaprojektowanie małego pomieszczenia lub szafy klimatyzującej, tzw. śluzy. Takie rozwiązanie służy aklimatyzacji wyjmowanych z magazynu materiałów (przyzwyczajeniu do warunków poza magazynem) oraz zabezpiecza magazyn przed destabilizacją klimatu.

Zaleca się stosowanie instalacji oczyszczania powietrza (np. HEPA, filtracja chemiczna) wprowadzanego z zewnątrz do magazynu na podstawie analizy danych badań czystości powietrza zewnętrznego w okolicach projektowanego budynku.

Zaleca się tak zaprojektować system wentylacji, aby można było utrzymywać w pomieszczeniach magazynowych lekkie nadciśnienie w stosunku do ciągów komunikacyjnych. Ogranicza to nawiew zanieczyszczeń lotnych i pyłów do wnętrza magazynu. System wentylacji lub klimatyzacji musi być projektowany z uwzględnieniem planowanego położenia i konstrukcji regałów oraz rodzaju zbiorów  przewidzianych do przechowywania w poszczególnych pomieszczeniach magazynowych. Należy tak umieszczać nawiew w magazynie, aby schłodzone lub nawilżone powietrze nie było wprowadzane do pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów archiwalnych. Nawiew instalacji wentylacyjnej powinien zapewnić ruch powietrza pomiędzy blokami regałów. W projekcie wentylacji należy uwzględnić planowane rozmieszczenie regałów.

Ściany magazynów

Dopuszcza się wykonanie ścian z betonu gładzonego, pokrytego akrylową warstwą izolacyjną. W razie stosowania farb dopuszczalne są jedynie tzw. farby oddychające, niezawierające rozpuszczalników organicznych. Zaleca się farby na bazie lateksu. W magazynach nie można stosować farb olejnych ani na bazie alkidów. Ściany powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w miejscu przejazdu wózków bibliotecznych.

Podłogi w magazynie

Posadzki muszą być odporne na ścieranie, antypoślizgowe, gładkie – niewytwarzające pyłów oraz niegromadzące kurzu, brudu, łatwe w utrzymaniu w czystości i wykonane z materiałów o dużej trwałości.

W pomieszczeniach magazynowych i korytarzach do nich prowadzących zaleca się wykonanie posadzek przemysłowych z gładkiego betonu pokrytego warstwą izolacyjną z akrylu nieemitującego lotnych związków organicznych. Zaizolowana betonowa posadzka powinna być pokryta warstwą podłogowej żywicy epoksydowej.

Oświetlenie magazynów

Pomieszczenie magazynowe należy podzielić na strefy oświetleniowe. Zalecane jest oświetlenie strefowe, włączające się, gdy w pomieszczeniu przebywają ludzie (czujniki ruchu). Dopuszcza się instalację oświetlenia na dwóch poziomach natężenia:

• oświetlenia na poziomie do 100 lx w całym magazynie, włączane w momencie wejścia do magazynu ręcznie lub automatycznie po otwarciu drzwi;

• oświetlenia roboczego na poziomie 200 lx (mierzone przy podłodze) w strefach magazynu, w których w danej chwili przebywają pracownicy.

Wykonanie posadzek w przejściach w kolorach jasnych, o współczynniku w skali Munsella niższym niż 7, ułatwi oświetlenie magazynu. Należy zachować dystans 50 cm pomiędzy źródłem światła a najbliższymi zbiorami, np. ułożonymi na najwyższej półce. Poziom oświetlenia powinien być zgodny z normami w każdym punkcie magazynu i przy dowolnym położeniu regałów. Oświetlenie montowane na suficie powinno być ustawione prostopadle do regałów jezdnych. Dopuszcza się montowanie oświetlenia dodatkowego na regałach zwykłych lub przesuwnych, automatycznie doświetlającego otwarte przejście pomiędzy regałami. Lampy nie mogą ograniczać dostępu do zbiorów.

Regały

W magazynie powinno się znajdować jedynie umeblowanie i wyposażenie potrzebne do obsługi zbiorów bibliotecznych. Należy optymalne wykorzystać przestrzeń magazynową. W magazynach muszą być przewidziane miejsca do czasowej pracy magazynierów. Umeblowanie i wyposażenie powinno być wykonane z niepalnych materiałów, nieemitujących, nieprzyciągających ani niezatrzymujących kurzu. Na skutek rozkładu spowodowanego pożarem lub z innych przyczyn, np. w naturalnym procesie starzenia, nie powinny one również emitować substancji szkodliwych dla przechowywanych zbiorów. Materiały powinny być tak dobrane, aby w razie pożaru zminimalizować emisję szkodliwych substancji, dymu i sadzy. Główne przejścia w magazynie  powinny mieć minimum 140 cm szerokości. Regały magazynowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo technologią elektrostatycznego nakładania farby. Rekomendowane są farby polimerowe – hybrydowe poliestrowo-epoksydowe lub ich odpowiedniki o najniższym poziome odgazowywania lotnych substancji chemicznych. Farba proszkowa nie może być nakładana na powierzchnie metalowe na miejscu w magazynach, gdyż tzw. emalie piecowe mogą odgazowywać szkodliwe dla zbiorów rozpuszczalniki. Zarówno stelaże, jak i półki powinny być wykończone powłokami proszkowymi. Regały powinny być starannie wykończone bez szorstkich, nieregularnych powierzchni.

Wielkoformatowe komody z szufladami do przechowywania np. kartografii powinny być wykonane z mocnego i lekkiego aluminium anodyzowanego. Metal ten uznawany jest za obojętny chemicznie i niewymagający malowania ani izolacji, co ogranicza zagrożenie odgazowywania lotnych substancji chemicznych. Aluminium może jednak reagować z kwasami i niektórymi metalami, jak np. miedź.

Regały powinny być dostosowane i zaprojektowane do określonych rodzajów i formatów zbiorów. Półki regałów rozmiarem i wytrzymałością powinny być dostosowane do formatu i ciężaru przechowywanych materiałów. Niezbędne jest instalowanie półek z możliwością zmiany ich wysokości w zależności od potrzeb (w tym dostosowanych do przechowywania zbiorów w pozycji leżącej). Regały mogą być wyposażone w półki wysuwane pozwalające na oparcie książek w trakcie przeglądania ich w magazynie pomiędzy regałami. Pionowe wsporniki regałów nie mogą ograniczać możliwości wyjmowania i układania książek na półce. Dla ochrony materiałów, ułatwienia korzystania z nich oraz zminimalizowania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych zaleca się, aby wysokość regałów nie przekraczała ok. 230 cm. Regały powinny być umieszczone prostopadle do duktów wentylacyjnych, umożliwiając przepływ powietrza. Zaleca się zachowanie odległości minimum 20 cm pomiędzy regałem a zewnętrzną ścianą budynku. Regały nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy źródle ciepła. Odstęp pomiędzy regałami stacjonarnymi powinien mieć co najmniej 75 cm szerokości. W magazynach, gdzie przechowuje się dokumenty wielkoformatowe, przejście pomiędzy regałami lub innymi meblami powinno być większe – dopasowane do rozmiarów przechowywanych zbiorów (np. czasopisma, mapy). Powierzchnia najniższej półki powinna być umieszczona co najmniej 10–15 cm ponad poziomem podłogi. Rozmieszczenie regałów musi być zgodne z przepisami ppoż. Zaleca się, aby już na etapie wstępnego projektowania obiektu został wykonany oddzielny projekt rozmieszczenia regałów tak, aby projekty wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia magazynów zostały z nim skorelowane.

Magazyny specjalne  (magazyn materiałów audiowizualnych) – płyty CD, płyty analogowe

Należy zaprojektować mniejszy magazyn zapewniający możliwość utrzymania stabilnej niskiej temperatury (w każdym magazynie odrębna regulacja temperatury i wilgotności powinna zapewnić elastyczność w dostosowaniu warunków do gromadzonych w kolejnych latach materiałów zapisanych na różnych nośnikach). W magazynie materiałów audiowizualnych zalecana jest niższa temperatura i wilgotność względna powietrza niż w magazynach dokumentacji papierowej.

Magazyn należy wyposażyć w regały metalowe malowane proszkowo bez rozpuszczalników. Rozmiar półek powinien być dostosowany do rozmiaru zbiorów (szpul, taśm, kaset). Ruchome półki o regulowanej wysokości pozwolą na uzyskanie najbardziej efektywnego rozmieszczenia materiałów na regałach. Należy zwrócić uwagę na nośność półek, ponieważ materiały audiowizualne są często cięższe niż zbiory papierowe. W magazynie tym należy utrzymywać temperaturę i wilgotność niższe od tych w magazynach na zbiory papierowe, dotyczy to szczególnie opcji przechowywania materiałów na bazie acetylocelulozy, fotografii, diapozytywów, negatywów barwnych i in. Przed ustaleniem warunków dla tego magazynu należy dokładnie określić zasób audiowizualny i rozpoznać materiały wchodzące w jego skład oraz oszacować, jak często są one udostępniane.