Załącznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Konserwacja instalacji wod.-kan., instalacji c.o. oraz węzłów cieplnych w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego

- Opis przedmiotu zamówienia:

Budynki Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie:

- Budynek im. St. Kierbedziów

- 5 kondygnacji z piwnicą i poddaszem

- kubatura budynku – 11 830 m3

- 5 pomieszczeń sanitarnych – 6 kabin sanitarnych, jeden pisuar, jedna kabina prysznicowa

- węzeł cieplny z podrozdzielnią:

- makieta przyłączeniowa z odmulaczem, zaworem ciśnieniowym, licznikami poboru ciepła – zima i lato

- dwa wymienniki JAD na „c.o.”

- dwa wymienniki JAD na „c.t.”

- naczynie ciśnieniowe

- rozdzielacz i zestaw 2 pomp cyrkulacyjnych „c.o.”

- rozdzielacz i zestaw 2 pomp cyrkulacyjnych  „c.t.”

- wymienniki ciepła „c.c.w.”

- zestaw 2 pomp cyrkulacyjnych „c.c.w.”

- rozdzielacz powrotu „c.t.”

podrozdzielnia:

- rozdzielacz zasilania „c.t.” z pompą cyrkulacyjną

- zbiornik ciśnieniowy

- odmulacz

- instalacja „c.c.w.” z pompą cyrkulacyjną

- rozdzielacz powrotu „c.o.”

- rozdzielacz zasilania „c.o.” z 5 pompami cyrkulacyjnymi

- zestaw pompowy p.poż. dla wewnętrznej instalacji hydrantowej Ø25

- przyłącze wody

- trzy pomieszczenia gospodarcze ze zlewozmywakiem

- pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem

- dwa piony hydrantowe

- grzejniki centralnego ogrzewania

- centrale wentylacyjne – 3 szt.

- pomieszczenie sanitarne z kabiną prysznicową

- Budynek magazynowy

- 10 kondygnacji z piwnicą z dobudowanym segmentem nad trafostacją

- kubatura – 13.619 m3

- 10 pomieszczeń sanitarnych – 10 kabin sanitarnych

- zestaw pompowy  p.poż. dla wewnętrznej instalacji hydrantowej Ø25 i Ø52

- zestaw pompowy instalacji wody bytowej

- jeden punkt polewaczkowy zewnętrzny

- 4 pomieszczenia gospodarczo - socjalne ze zlewozmywakiem

- dwa piony hydrantowe

- grzejniki centralnego ogrzewania

- centrala wentylacyjna

- parowniki wody - nawilżacze

- Budynek „Plomba” – konserwacja od 11.12.2026 roku z wyjątkami

- 7 kondygnacji z piwnicą i poddaszem

- kubatura – 5 390 m3

- zbiornik p.poż. dla straży pożarnej o pojemności 73m3 (od 1.04.2025 r.)

- przyłącze wody (od 1.04.2025 r.)

- dwa piony hydrantowe

- pomieszczenia sanitarne - 15

- dla niepełnosprawnych ze spłuczkami na fotokomórkę – 5

- damskie – 5

- męskie z pisuarami – 5

- pomieszczenia socjalne – 5

- grzejniki centralnego ogrzewania

- klimakonwektory

- centrale wentylacyjne – 3 szt.

- agregat wody lodowej z instalacją wody lodowej

- parowniki wody - nawilżacze

- Budynek CB (czytelnie/biurowiec)

- 6 kondygnacji z piwnicą

- kubatura łączna– 43.580 m3

- pomieszczenia sanitarne

czytelnie:

- 3 sanitariaty dla niepełnosprawnych ze spłuczkami na fotokomórkę oraz umywalką

- 12 kabin sanitarnych

- 6 pisuarów

- 12 kranów umywalkowych

- 6 kranów czerpalnych

- pomieszczenie gospodarcze ze zlewozmywakiem

biurowiec:

- 8 kabin sanitarnych

- 4 pisuary

- 8 umywalek

- 4 krany czerpalne

- trzy pomieszczenia socjalne ze zlewozmywakiem

- grzejniki centralnego ogrzewania

- kliamkonwektory

- centrale wentylacyjne – 3 szt.

- agregaty wody lodowej z instalacją wody lodowej – 2 szt.

- parowniki wody – nawilżacze

Budynek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie:

- Budynek wolno stojący typu „bliźniak”

- 4 kondygnacje z piwnicą i poddaszem

- kubatura – 1 250 m3

- dwa pomieszczenia sanitarne – ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego

- pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem z ciepłą wodą z podgrzewacza elektrycznego

- w piwnicy dwa krany czerpalne

- dwa punkty polewaczkowe zewnętrzne

- przyłącze wody

- węzeł cieplny z wymiennikiem ciepła „co” i pompą cyrkulacyjną

- Zakres prac:

- Instalacja zimnej i ciepłej wody

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji zimnej i cieplej wody,

- Lokalizowanie  nieszczelności rur wodociągowych odkrytych jak i zabudowanych  w ścianach lub stropach

- Usuwanie nieszczelności zaworów, baterii umywalkowych, kranów czerpalnych, umywalek, misek ustępowych, pisuarów

- Wymiana:

-  zaworów: przelotowych, odcinających, spłuczkowych, pisuarowych, napełniających

- wężyków łączących

- baterii umywalkowych i prysznicowych, wylewek umywalkowych, kranów czerpalnych

- umywalek i zlewów, pochwytów umywalkowych, syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych

-  desek sedesowych, misek ustępowych z  płuczkami, pisuarów

- pomp cyrkulacyjnych

- parowników wody - nawilżaczy

- podgrzewaczy elektrycznych wody

- Zakładanie opasek uszczelniających na rurach wodociągowych

- Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m

- Uzupełnianie ubytków w izolacji termicznej instalacji cieplej wody

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji kanalizacji sanitarnej

- Lokalizowanie  nieszczelności rur kanalizacyjnych odkrytych jak i zabudowanych (w ścianach i stropach) i usuwanie nieszczelności

- Czyszczenie wpustów podłogowych, czyszczaków i syfonów,

- Udrażnianie kanalizacji sanitarnej

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

- Przebudowa odpływów

- Instalacja kanalizacji deszczowej

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji kanalizacji deszczowej

- Czyszczenie dwa razy do roku wpustów podwórzowych, rewizji w instalacji deszczowej, kinet w studzienkach przykanalikowych

- Instalacja hydrantowej p.poż.

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji

- Usuwanie nieszczelności zaworów, połączeń rurowych

- Usuwanie śladów korozji na instalacji

- Zakładanie opasek uszczelniających na rurach

- Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m

- Kontrola poprawności działania pomp w zestawie zasobnikowym i pompowym

- Wymiana niesprawnych zaworów, pomp cyrkulacyjnych

- Mycie raz w na 12 m-c zbiornika p.poż.

- Instalacja wody lodowej

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji

- Usuwanie nieszczelności zaworów, połączeń rurowych

- Usuwanie śladów korozji na instalacji

- Zakładanie opasek uszczelniających na rurach

- Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m

- Kontrola poprawności działania pomp w zestawie zasobnikowym i pompowym

- Wymiana niesprawnych zaworów, pomp cyrkulacyjnych

Materiały na konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej nie wchodzące w zakres umowy:

- zawory , baterie umywalkowe, krany czerpalne, części zamienne

- umywalki, zlewozmywaki, pochwyty umywalkowe, syfony umywalkowe i zlewozmywakowe

- miski ustępowe z płuczkami,  deski sedesowe, pisuary,

- wpusty podłogowe, wpusty podwórzowe

- rury stalowe czarne i  ocynkowane, rury PCV,  wężyki łączące, kształtki stalowe i PCV różne, izolacje termiczne

- podgrzewacze przepływowe wody

- parowniki wody – nawilżacze

Częstotliwość konserwacji

- konserwacja urządzeń 2 x w roku

- konserwacja sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych 1 x w roku

- usuwanie usterek i awarii na podstawie wezwania

- Instalacja centralnego ogrzewania „co”, centralnej wody użytkowej „ccw”, ciepła technologicznego „ct”

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji

- Lokalizowanie ewentualnych nieszczelności rur zabudowanych w ścianach

- Regulacja hydrauliczna instalacji w tym odpowietrzanie

- Udrażnianie niedrożnych odcinków instalacji,

- Dopełnienie ubytków wody w instalacji  i upuszczanie zładu wodnego

- Regulacja  i naprawa niesprawnych zaworów grzejnikowych (termostatycznych)

- Wymiana uszkodzonych elementów instalacji takich jak: złączki grzejnikowe, odpowietrzniki, zawory grzejnikowe, korki grzejnikowe.

- Regulacja i naprawa niesprawnych zaworów podpionowych

- Wymiana uszkodzonych zaworów podpionowych

- Naprawa mocowań instalacji

- Uzupełnianie ubytków w izolacji termicznej instalacji

- Likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów

- Usuwanie śladów korozji na grzejnikach żeliwnych

- Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa lub ich wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą.

- Zakładanie opasek uszczelniających na rurach

- Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

- Regulacja klimakonwektorów

Materiały na konserwacje  instalacji c.o. ccw, ct, nie wchodzące w zakres umowy:

- grzejniki,

- zawory podpionowe,

- zawory termostatyczne,

- zawory kulowe,

- liczniki ciepła,

- odpowietrzniki automatyczne,

- wodomierze

- rury stalowe, ocynkowane, miedziane i PP.

- pompy cyrkulacyjne

- klimakonwektory

Wykaz prac wchodzących w zakres konserwacji węzłów cieplnych – 2 x w roku

- Zapewnienie pełnej sprawności instalacji

- Regulacja przepływu nośnika dopływającego z sieci cieplnej i odpływającego do instalacji wewnętrznej

- Regulacja ciśnień w węźle cieplnym

- Regulacja, temperatury czynnika grzewczego i ciepłej wody

- Kontrola pracy elementów automatycznej regulacji (sterowniki, przetworniki ciśnienia i temperatury oraz napędy zaworów)

- Czyszczenie co najmniej raz do roku filtrów siatkowych  i  odmulaczy

- Płukanie i czyszczenie stabilizatorów cieplej wody

- Konserwacja ruchomych części zaworów

- Wymiana niesprawnych zaworów

- Wymiana uszczelnień w  połączeniach kołnierzowych i gwintowych

- Odpowietrzanie węzłów cieplnych

- Kontrola poprawności działania  aparatury kontrolno-pomiarowej

- Uzupełnianie przewodnika ciepła w czujkach termometrycznych

- Kontrola poprawności działania urządzeń energetycznych

- Uzupełnianie izolacji termicznej

- Usuwanie nieszczelności powstałych w trakcie eksploatacji i śladów korozji

- Wymiana skorodowanych rur na odcinku do 2m

- Kontrola ciśnień przestrzeni gazowej oraz uzupełnianie ciśnienia w kompensacyjnych naczyniach przeponowych

- Kontrola zbiorników ciśnieniowych będących pod nadzorem UDT i przygotowanie ich do przeglądu

- Kontrola działania wymienników ciepła

Materiały na konserwacje  węzła cieplnego nie wchodzące w zakres umowy:

- pompy cyrkulacyjne c.o., c.c.w., c.t.

- wymienniki c.o.,  c.c.w., c.t.

- liczniki ciepła,

- wodomierze,

- baterie do liczników,

- elementy automatyki cieplnej: regulatory pogodowe, zawory, napędy do
zaworów, czujniki,

- zawory bezpieczeństwa,

- zawory różnicy ciśnień i przepływu,

- filtry siatkowe i odmulacze,

- zawory kulowe,

- naczynia przeponowe,

- manometry i termometry,

- izolacje termiczne.

Częstotliwość konserwacji

- konserwacja urządzeń 2 x w roku

- usuwanie usterek i awarii na podstawie wezwania

- Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej, w tym celu należy kontaktować się z Działem Technicznym – tel. (22) 537 – 41 – 66

- Termin realizacji: 3.04.2025 r – 31.03.2027 r.