BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

THE WARSAW PUBLIC LIBRARY

The Central Library of Masovia Province

DYREKTOR TEL.: 621-78-52, FAX: 621-19-68, ADRES POCZTOWY: UL. KOSZYKOWA 26/28, 00-950 WARSZAWA, SKRYTKA NR 365,

E-MAIL: Biblioteka@biblpubl.waw.pl

Warszawa 18.12.2009 r.

PYTANIA  DOTYCZĄCE  WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I  ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy sprawy:   Adm. 216-6-09                                                      Numer ogłoszenia w BZP  411572-2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 euro, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z dnia 29.11.2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655)

Przedmiot zamówienia:

przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i podłączenie do systemu sygnalizacji p.poż 5 sztuk okiennych kurtyn przeciwpożarowych, 4 sztuk okien aluminiowych ze szkłem przeciwpożarowym oraz dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi

Zamawiający, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w oparciu o art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  informuje o złożeniu w dniu 17.12.2009 r. pisma zawierającego pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz przedstawia odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania.

Treść pisma:

W SIWZ Rozdział I „Opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji” jest napisane:

- Zakres prac:

  - wykucie podokienników z lastryka ponowny montaż

  - wymiana stolarki aluminiowej na okna aluminiowe  stałe z przeszkleniem górnym o wymiarach 700 mm x 380 mm i przeszkleniem dolnym o wymiarach   700 mm x 1.200 mm, o klasie odporności ogniowej EI 60(fabrycznie nowe)

  - wymiana stolarki aluminiowej na okna aluminiowe  otwierane  z zamkiem (siłownikiem) z przeszkleniem górnym o wymiarach 700 mm x 380 mm i przeszkleniem dolnym o wymiarach   700 mm x 1.200 mm, o klasie odporności ogniowej EI 60(fabrycznie nowe)

  - wymiana tynków zwykłych wewnętrznych wraz z malowaniem

  - dostawa i montaż w pięciu oknach o wymiarach otworu 950mm x 2.000mm kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej  EW 60/E120

  - dostawa i montaż centrali sterującej kurtynami i oknami otwieranymi z oprzyrządowaniem (czujki, okablowanie, czujki dymu, przycisk przewietrzania, okablowanie (podłączenie do lokalnego systemu SAP „Plon Ignis 1240”)

Pytanie 1.

Czy okna które należy wymienić znajdują się na jednej klatce, czy może w różnych miejscach?

Pytanie 2.

Ile kondygnacji ma budynek, w którym będzie inwestycja?

Pytanie 3.

W nawiązaniu do pkt 3.6 proszę o informację o wyszczególnienie ilości i typu czujek, okablowania, czujek dymu, przycisku przewietrzenia.

Pytanie 4.

Proszę o udostępnienie planów, bądź projektu istniejącego już systemu SAP.

Pytanie 5.

Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie projektu przeciwpożarowego? Jeżeli nie, to kto będzie ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy założenia Zamawiającego (okna, kurtyny przeciwpożarowe) nie będą spełniać wymagań przeciwpożarowych?

Odpowiedzi Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie 1:

Okna, które należy wymienić znajdują się w dwóch pracowniach na jednej kondygnacji (w załączeniu rysunki).

Odpowiedź na pytanie 2:

Budynek ma dziewięć kondygnacji naziemnych.

Odpowiedź na pytanie 3:

Optyczne czujki dymu przy oknach, grupach okien, okablowanie wg obowiązujących przepisów.

Odpowiedź na pytanie 4:

Udostępnienie planów projektu istniejącego systemu SAP jest zbędne. Centrala sterowania okien i kurtyn powietrznych podłączona będzie przez konserwatora lokalnego systemu SAP do centrali Polon IGNIS 1240. Należy doprowadzić odpowiednie okablowanie.

Odpowiedź na pytanie 5:

W zakres inwestycji nie wchodzi wykonanie projektu przeciwpożarowego, a wykonanie rysunku powykonawczego montażu czujek, okablowania, podłączenia do istniejącej centrali SAP. Po zakończeniu prac Zamawiający dostarczy rzuty pomieszczeń na których będzie można nanieść odpowiednie dane. Podstawą do zamontowania okien otwieranych i stałych o klasie odporności ogniowej EI 60 (fabrycznie nowych) oraz kurtyn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EW 60/E120 jest Postanowienie  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ 5560/114/08 z 12.06.2008 r.  do „Aneksu Analizy warunków zapewnienia drogi pożarowej budynku magazynowego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, przy ul Koszykowej 26/28.” W załączeniu 3 rysunki z wymienionego „Aneksu”

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie ma powodu przypuszczać, aby jego założenia co do przedmiotowych kurtyn i okien, nie były właściwe.  Wykonawca natomiast ma wiedzę o tym czy proponowane przez niego okna i kurtyny rzeczywiście spełniają postawione warunki, potwierdzając ten fakt dołączonymi do oferty stosownymi dokumentami.

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarska w nazwie centrali podanej w SIWZ. Zainstalowany w Bibliotece system to SAP „Polon Ignis 1240.

KOORDYNATOR

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AGNIESZKA PYTLAK